六安市河西污水处理厂及配套管网工程

竣工环境保护验收报告

建设单位：六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司

编制单位：安徽泓维环境科技有限公司

2022年03月

建设单位法人代表：            （签字）

项目负责人：

填表人：

建设单位：六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司（盖章）

电话：/

传真：/

邮编：237000

地址：六安市一元大道与寿春路交叉口西南角

编制单位：安徽泓维环境科技有限公司

电话：0564-3210815

传真：/

邮编：237000

地址：六安市裕安区文汇中央广场22层2205

表一

| 建设项目名称 | 六安市河西污水处理厂及配套管网工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司 |  |  |  |
| 建设项目性质 | ●新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 六安市裕安区江月路与景观大道交口，江月路北侧（东经116.493882°，北纬31.809127°） |  |  |  |
| 主要产品名称 | 污水处理 |  |  |  |
| 设计生产能力 | 设计污水处理能力为60000t/d |  |  |  |
| 实际生产能力 | 实际污水处理能力为60000t/d |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018年9月 | 开工建设时间 | 2020年4月 |  |
| 调试时间 | 2022年2月-2022年3月 | 验收现场监测时间 | 2022年3月3日-4日 |  |
| 环评报告表审批部门 | 六安市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算（万元） | 23000 | 环保投资总概算 | 23000 | 100% |
| 实际总概算（万元） | 41737.44 | 环保投资 | 41737.44 | 100% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日公布施行； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日施行； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日施行。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）中南安全环境技术研究院股份有限公司编制的《六安市河西污水处理厂及配套管网工程环境影响报告表》，2018.09； （2）六安市生态环境局关于六安市河西污水处理厂及配套管网工程环境影响报告表的批复文件（六环评[2018]87号），2018.12； （3）验收监测方案； （4）验收检测报告—废水、废气、噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环境质量标准： （1）大气环境 区域空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，标准值详见下表： 表1.1 大气环境质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4.00mg/m3. 1小时平均; 10.00mg/m3. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. H2S; 1小时平均; 10; 《环境影响评价技术导则 大气环境 （HJ2.2-2018）》表D.1其他污染物空气质量浓度参考限制. NH3; 1小时平均; 200. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境 地表水淠河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 表1.2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 分类; III类标准. pH; 6~9. 溶解氧（mg/L）; 5. 高锰酸盐指数（mg/L）; 6. 化学需氧量（mg/L）; 20. 五日生化需氧量（mg/L）; 4. 氨氮（mg/L）; 1.0. 总磷（mg/L）; 0.2. 总氮（mg/L）; 1.0. 石油类（mg/L）; 0.05. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.2. 粪大肠菌群（mg/L）; 10000. 硫化物（mg/L）; 0.2. 六价铬（mg/L）; 0.05. 挥发酚（mg/L）; 0.005. 氟化物（mg/L）; 1.0. 氰化物（mg/L）; 0.2. 铜（mg/L）; 1.0. 锌（mg/L）; 1.0. 铅（mg/L）; 0.05. 镉（mg/L）; 0.005. 汞（mg/L）; 0.0001. 砷（mg/L）; 0.05. - （3）声环境质量 - 区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 表1.3 声环境质量评价标准 类别; 昼间; 夜间. （GB3096-2008）2类区限值; 60; 50. 2、污染物排放标准： （1）废水 项目运营期污水处理厂尾水排放执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）标准（适用于城镇污水处理厂 I 类）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准限值要求。 表1.4 水污染物排放限值 单位：mg/L 执行标准; 《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》 （DB34/2710-2016）排污限值; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准. pH; /; 6~9. COD; 40; /. BOD5; /; 10. SS; /; 10. NH3-N; 2.0 （3.0）; /. 总氮; 10 （12）; /. 总磷; 0.3; /. 粪大肠菌群数; - /; - 103. 石油类; - /; - 1. 动植物油; - /; - 1. 阴离子表面活性剂; - /; - 0.5. 色度; - /; - 30. 总汞; - /; - 0.001. 烷基汞; - /; - 不得检出. 总镉; - /; - 0.01. 总铬; - /; - 0.1. 六价铬; - /; - 0.05. 总砷; - /; - 0.1. 总铅; - /; - 0.1. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 - （2）废气 表1.5 恶臭污染物有组织排放标准 单位：kg/h 序号; 污染物; 允许排放值. 15m排气筒. 1; 臭气浓度; 2000（无量纲）. 2; 硫化氢; 0.33. 3; 氨; 4.9. - 表1.6 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/m3 - 序号; - 控制项目; - 二级标准. - 1; - 氨; - 1.5. - 2; - 硫化氢; - 0.06. - 3; - 臭气浓度（无量纲）; - 20. - 4; - 甲烷（厂区最高体积浓度%）; - 1. - （3）噪声 - 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 表1.7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq dB（A） 声功能区; 昼间; 夜间. 2类区; 60; 50. - （4）固废控制标准 一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020中要求。危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中要求。 3、污染物排放总量控制指标： 根据中南安全环境技术研究院股份有限公司编制的《六安市河西污水处理厂及配套管网工程环境影响报告表》所核定的本次项目总量控制指标：COD：876t/a；NH3-N：43.8t/a |

表二

- 工程建设内容： - 1、项目背景及由来 （1）背景 2018年9月，六安市排水有限公司委托中南安全环境技术研究院股份有限公司对六安市河西污水处理厂及配套管网工程进行了环境影响评价工作，并于2018年12月17日取得六安市生态环境局对该项目环评报告表的批复文件（六环评[2018]87号）。 六安市河西污水处理厂原隶属于六安市排水有限公司，2021年5月移交给六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司管理和运营。 （2）任务由来 本项目于2020年4月开工建设，2022年1月完成了污水处理厂的主体工程建设，包括初沉池、A2/O氧化沟、二沉池、高效沉淀池、滤池、紫外线消毒池等，具备60000t/d的污水处理能力；环评申报建设40km污水管网，目前建成了约10km污水管网，污水处理厂和已建成的污水管网于2022年2月投入调试。 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 根据国家环保部《关于规范建设单位自主开展项目竣工环境保护验收的通知》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）有关规定：建设单位是项目环保设施验收的责任主体。应按照规定的相关程序开展验收工作。 因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求。2022年3月，六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司组织开展“六安市河西污水处理厂及配套管网工程”环保验收工作，于2022年3月1日制定项目污染物监测方案，委托安徽川达检测科技有限公司于2022年3月3日-4日进行现场采样监测，在此基础上完成验收监测报告。 （3）验收条件满足性分析 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安市生态环境局关于六安市河西污水处理厂及配套管网工程环境影响报告表的批复文件（六环评[2018]87号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），已取得重点管理类排污许可证，排污证编号为91341503MA2W672980004V; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 不涉及; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. 2、工程建设内容 （1）环评申报内容概况 六安市河西污水处理厂位于六安市裕安区江月路与景观大道交口，江月路北侧，总占地面积136000m2，工程设计规模为60000t/d的污水处理能力，采用“初沉池+A2/O氧化沟+二沉池+高效沉淀池+滤池+消毒”工艺，出水排入淠河，设计出水执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准限值要求，配套建设40km污水管网、1座污水提升泵站(寿春路北污水泵站)、1栋2F综合楼等辅助工程，收水区域范围内收集的废水为生活污水，并考虑河西污水处理厂与城北污水处理厂进行联动，在城北污水厂进厂主干管水位较高时，污水可倒流至寿春路北污水泵站，同时利用现有河西污水提升泵站，作为河西厂污水向城北厂调动的纽带。项目服务范围为老淠河以西区域，总面积约11.45km2。 污水处理站尾水排放设计方案为沿景观大道（淠河西岸大堤）西侧往淠河下游方向铺设约 10 公里的专用管道，于城北橡胶坝下游 3.5km（淠河新安渡口断面下游约0.5km处），设立排放口（经纬度：东经 116°30′51.17″，北纬 31°53′14.89″），汇入淠河。 （2）项目实际建设内容概况 河西污水处理厂的建设地点、工艺与环评申报一致，项目中初沉池、A2/O氧化沟、二沉池、高效沉淀池、滤池、紫外线消毒池等建成，1座污水提升泵站(寿春路北污水泵站)未建设，污水管网建成了10km，60000t/d的污水处理能力，污水处理厂设计出水水质执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 入河排污口位置经六安市生态环境局批准，同意由原先六安市水利局批复的淠河城北橡胶坝下游3.5km处(东经 116°30′51.17″，北纬 31°53′14.89″)，变更为污水处理厂西厂界约500m处的城西河岸边（地理坐标为东经116°29'11.35”、北纬31°48’34.76")，尾水经管道排入城西河，最终汇入淠河。入河排污口性质、排放方式及尾水排放执行标准均未改变。 本次验收范围为河西污水处理厂主体工程及其配套的环保设施，已建成10km污水管网。在线装置比对验收不在本次验收范围之内，需另行开展验收。 项目环评申报内容与实际建设内容对照情况如下： 表2.2 环评申报工程内容与实际建成工程内容对照表 工程 类别; 项目名称; 环评申报工程内容及规模; 实际建设内容. 主体 工程; 污水处理厂; 新建处理规模为6万t/d污水处理厂一座，主要处理构筑物包括格栅及提升泵房、初沉池、A2/O氧化沟、二沉池、污泥泵池、高效沉淀池以及紫外消毒渠; 与环评申报内容一致. 辅助 工程; 污水管网; 配套管网40km，管径为DN400~1600mm; 配套污水管网10km. 提升泵站; 新建一座污水中途提升泵站，即寿春路北污水泵站。寿春路北污水泵站服务范围：寿春路以北、淠东干渠以西，老淠河西东区域，设计流量为432L/s; 暂未建设. 综合楼; 综合楼位于厂区东南角，为二层框架结构，包含化验（用于日常水质化验）、办公（项目员工数46人）等; 综合楼位于厂区东南角，为三层框架结构，目前仅作为办公，化验依托城北污水处理厂的化验室. 公用 工程; 供水; 来自市政供水管网; 与环评申报内容一致. 排水; 区域废水以及本项目生活污水经污水处理厂处理达标后，尾水排入淠河; 区域废水以及本项目生活污水经污水处理厂处理达标后，尾水排入城西河最终进入淠河. 供电; 目前厂区附近有变电所，供电方便，能满足污水厂的二级负荷供电; 与环评申报内容一致. 环保 工程; 废气治理; 格栅、进水泵房、沉砂池、初沉池、污泥泵池等产生恶臭的构筑物进行加盖密闭，同时负压抽风（收集率95%），恶臭气体经收集后利用生物除臭塔进行除臭（除臭效率80%），通过一根15m高排气筒排放; 格栅、进水泵房、沉砂池、初沉池等产生恶臭的构筑物进行加盖密闭，经1套生物除臭塔处理后由1根15m高的排气筒排放；污泥泵池加盖密封，污泥定期清理，池体周边喷洒除臭剂. 污水泵站采用离子除臭装置（除臭效率85%）; /. 食堂油烟采用油烟净化装置处理; /. 废水治理; 厂区生活污水进入污水厂处理，并设置在线监控; 厂区内生活污水接入污水处理站并在废水进出口安装流量、pH、COD、NH3-H、总磷、总氮在线监控装置. 噪声治理; 设备采用减振垫、隔声和消声等措施; 通过选用低噪优良设备，采取基础减震、设备隔声、消声、厂房隔声、厂区绿化等措施。. 固废治理; 项目产生的沉砂、格栅渣交由六安城市垃圾填埋场处置，生活垃圾交由环卫部门统一清运，污泥通过污泥管道输送至污泥厌氧消化厂处置，废弃的紫外灯管储存于危废暂存库，并委托有资质单位处置; 沉砂、格栅渣和生活垃圾集中收集后，一并交由环卫部门统一清运；污泥输送管网尚未建成，通过罐车将污泥运输至六安污泥处置厂处置；废弃的紫外灯管储存于危废暂存间，并委托有资质单位处置. 地下水防治措施; 1.重点防渗区：包括污水处理单元（包括格栅间、进水泵房、反应池、危废暂存库等）、污水收集管线等； 2.一般防渗区：包括生产厂房、车间、配电房等； 3.简单防渗区：包括综合楼、门卫室等; 防渗措施已全部落实. （3）生产设备 表2.3 设备一览表 序 号; 设备名称; 单位; 环评申报数量; 实际投入数量; 备注. （一）粗格栅与进水泵房. 1; 循环齿耙格格栅除污机; 台; 2; 2; 两用一备. 2; 潜污泵; 台; 3; 3; 两用一备. 3; 皮带输送机; 套; 1; 1; 与格栅配套. （二）细格栅及旋流沉砂池. 1; 网板式格栅清污机; 台; 2; 2; 一用一备. 2; 栅渣粉碎清洗压榨机; 台; 1; 0; /. 3; 栅渣输送槽; 套; 1; 1; /. 4; 旋流沉砂池除砂机; 套; 2; 2; /. 5; 砂水分离器; 套; 2; 2; /. 6; 浮渣冲洗泵; 台; 2; 2; 一用一备. 7; 罗茨鼓风机; 台; 3; 3; /. 8; 叠梁闸; 套; 8; 8; 1600×1950mm，功率1.1kW. 9; 叠梁闸; 套; 2; 2; 950×1950mm，功率1.1kW. （三）初沉池. 1; 链条刮泥机; 套; 4; 4; /. 2; 出水三角堰; 套; 44; 44; /. 3; 浮渣收集设备; 套; 4; 4; /. 4; 手动闸门; 套; 4; 4; /. （四）配水配泥井. 1; 配泥闸门; 套; 2; 2; /. （五）A2/O氧化沟. 1; 高速潜水推流器; 台; 8; 8; /. 2; 低速潜水推流器; 台; 24; 24; /. 3; 管式曝气器; 套; 1; 1; /. 4; 回流闸门; 套; 2; 2; /. （六）污泥泵池. 1; 套筒阀; 个; 2; 2; /. 2; 铸铁镶铜闸门; 个; 2; 2; /. 3; 启闭机; 台; 4; 4; /. 4; 回流污泥泵; 台; 4; 4; 三用一备. 5; 剩余污泥泵; 台; 3; 3; 两用一备. （七）二沉池. 1; 链条式刮泥机; 套; 8; 8; /. 2; 出水三角堰; 套; 88; 88; /. 3; 浮渣收集设备; 台; 8; 8; /. 4; 手动闸门; 台; 8; 8; /. （八）中间提升泵池. 1; 中间提升泵; 台; 4; 4; 三用一备. （九）鼓风机房. 1; 磁悬浮离心鼓风机; 套; 4; 4; /. （十）高效沉淀池. 1; 混合搅拌机; 台; 2; 2; /. 2; 絮凝搅拌机; 台; 2; 2; /. 3; 絮凝搅拌机; 台; 2; 2; /. 4; 刮泥机; 台; 2; 2; /. 5; 污泥回流泵; 台; 4; 4; 两用两备. 6; 剩余污泥泵; 台; 3; 3; 两用一备. 7; 污泥输送泵; 台; 3; 3; 两用一备. 8; PAM投加装置; 套; 1; 1; /. 9; PAM投加泵; 台; 3; 2; 两用一备. （十一）深床滤池系统. 1; 反冲洗风机; 台; 3; 3; 2用1备. 2; 反冲洗水泵; 台; 2; 2; 1用1备. 3; 潜水搅拌机; 台; 1; 1; /. 4; 混合搅拌机; 台; 1; 1; /. 5; 空压机; 台; 2; 2; 1用1备，配套过滤器/干燥器等. 6; 废水排水泵; 台; 2; 2; 一用一备. 7; 压缩空气储罐; 个; 2; 2; 1用1备，压力表、放空阀、安全阀. 8; 气动闸门; 个; 6; 6; /. 9; 气动调节蝶阀; 个; 6; 6; /. 10; 气动蝶阀; 个; 6; 6; /. 11; 气动蝶阀; 台; 6; 6; /. 12; 气动蝶阀; 台; 6; 6; /. 13; 气动蝶阀; 台; 6; 6; /. 14; 电动蝶阀; 台; 6; 6; /. 15; 电动葫芦; 套; 1; 1; /. （十二）紫外线消毒渠. 1; 紫外线消毒模块; 个; 4; 4; 配套吊架及全套配件. 2; 灯管; 根; 144; 144; 2用1备. （十三）碳源投加系统. 1; 碳源储罐; 个; 1; 2; 地上混凝土制水池，单个V=30m3. 2; 投加泵; 台; 4; 6; 三用一备. （十四）加药间. 1; PAC一体化加药设备; 套; 1; 1; /. 2; 隔膜计量泵; 套; 4; 6; 三用一备. 3; 次氯酸储罐; 套; 2; 2; PE立式储罐，单个V=20m3. 4; 进料泵; 套; 2; 2; 一用一备. 5; 隔膜计量泵; 套; 2; 2; 一用一备. 6; 液态PAC储罐; 个; 0; 2; 地下混凝土制水池，单个V=30m3. （十五）尾水提升泵房. 1; 尾水提升泵; 台; 4; 4; 三用一备.

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗情况 表2.4 原辅材料消耗情况一览表 序号; 原料名称; 单位; 环评申报数量; 实际使用数量. 1; 液态PAC; t/a; 228.9; 3285. 2; PAM; t/a; 28; 430. 3; 液态乙酸钠; t/a; 219; 5475. 4; 铁盐（四氧化三铁）粉末; t/a; 0; 5. 5; 液态次氯酸钠; t/a; 0; 40. 6; 电; 万 kWh/a; 1098.5; 1000. 7; 水; m³/a; 48399; 14746. 2、水平衡一览表 河西污水处理厂本身用水环节为生活用水、生产加药装置用水、绿化用水、滤床反冲洗用水。 ①生活用水 根据建设单位提供的资料可知，生活用水量为0.4t/d，废水产生量0.32t/d，生活用水来自市政供水管网，生活污水主要污染物有COD、BOD5、TP、TN、SS和氨氮等，进入污水处理系统处理，经污水厂处理后尾水通过厂区排污口排至城西河，最终汇入淠河。 ②生产加药装置用水 根据建设单位提供的资料可知，生产加药装置用水量为40t/d，生产加药装置用水来自市政供水管网，全部进入污水处理系统处理。 ③绿化用水 项目绿化用水采用污水处理站后的尾水，根据建设单位提供的资料可知，其中绿化用水量为8t/d，无废水产生。 ④滤床反冲洗用水 项目滤床反冲洗用水采用污水处理站后的尾水，根据建设单位提供的资料可知，滤床反冲洗用水量约150t/d，滤池反冲洗废水进入污水处理系统处理，经污水厂处理后尾水通过厂区排污口排至城西河，最终汇入淠河。 项目建成后水平衡分析如下： 新鲜水40.4 收集的生活污水60000 污水处理系统 厂区生活用水 0.08 0.32 绿化用水 滤池反冲洗用水 7.5 加药用水 0.4 40 8 8 150 142.5 60000 59834.82 回用158 污泥带走190 外排至城西河 40 备注：①项目的化验室不在本项目区内建设，依托城北污水处理厂的化验室，产生的废水依托城北污水处理厂现有设施；②处理车间地面为干扫，不采用水冲洗。 图2.1 项目水平衡图（单位：t/d）

主要工艺流程及产污环节： - 生产工艺流程及产污节点 图2.2 生产工艺流程图 工艺流程简述： 目前六安市河西污水处理厂已建成规模为60000t/d处理能力的污水处理设施，共设计两组，处理构筑物以3万t/d 规模为一组。污水处理厂主要处理构筑物包括粗格栅及提升泵房，细格栅及旋流沉砂池、初沉池、A2/O 氧化沟、二沉池及污泥泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、紫外线消毒渠、鼓风机房等。综合楼、食堂、配电间等建筑按照远期规模 11.0万 t/d 一次性建成；粗格栅及进水泵房及紫外线消毒渠土建按照11.0万t/d 设计；细格栅及旋流沉砂池按照11.0万t/d 规模设计。初沉池、A2/O 氧化沟、二沉池、高效沉淀池、滤池等均按照近期6.0万t/d规模进行建设。 污水通过进水渠道进入装有粗格栅的格栅间，在此拦截较大杂质；然后由污水泵提升进入细格栅进水井，经细格栅进一步去除水中杂质后，进入旋流沉砂池去除砂砾；沉砂池出水进入初沉池，初步去除污水中的悬浮物及大颗粒物质；经初沉之后的污水进入A2 /O 氧化沟进行生物处理，A2 /O氧化沟分为预缺氧段、厌氧段、缺氧段和好氧段，配水井出水进入依次进入预缺氧、厌氧、缺氧及好氧四个阶段进行生物处理，好氧段进行除磷，预缺氧段、缺氧段结合好氧段进行脱氮，从好氧池的内回流硝化液回流至缺氧池，在缺氧池进行反硝化反应，将大部分硝酸盐氮还原化成氮气。 好氧池内设底部曝气设备，在好氧微生物的作用下去除大部分有机污染物，并将污水中的大部分氨氮转化成硝酸盐氮。好氧池出水进入二沉池，在二沉池进行固液分离。分离后的上清液采用中间提升泵池进入高效沉淀池进行加药混凝并沉淀，上清液进入深床滤池进行过滤处理，深床滤池处理后的出水自流进入紫外线消毒渠，经过紫外线消毒后出水排放，若出水中粪大肠菌群污染因子不达标，往紫外线消毒渠补充次氯酸钠溶液进行二次消毒处理。 污泥处理：本项目污泥输送管网尚未建成，污泥罐车运输至六安污泥处置厂进行处置。 六安污泥处置厂位于城北污水处理厂北侧，污泥处理工艺采用污泥厌氧消化+机械脱水+太阳能干化工艺。 2、项目重大变动情况判定 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.5 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 项目生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目选址不变; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 原辅料（药剂）发生变化，未导致污染物排放量增加; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 环评申报恶臭产生单元经一套生物除臭设备处理后由1根排气筒排放。实际格栅、进水泵房、沉砂池、初沉池等产生恶臭的构筑物进行加盖密闭，经1套生物除臭塔处理后由1根15m高的排气筒排放；污泥泵池加盖密封，污泥定期清理，池体周边喷洒除臭剂，恶臭气体无组织排放量未增加10%及以上; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 入河排污口位置经六安市生态环境局批准同意，同意由原先六安市水利局批复的淠河城北橡胶坝下游3.5km处，变更为污水处理厂西厂界约500m处的城西河岸边，尾水经管道排入城西河，最终汇入淠河，未导致不利环境影响加重; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 未发生变化; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 污泥由原来的管道输送改为罐车外运，均委外处置，其它固体废物处置方式未发生变化，未导致不利环境影响加重; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于.

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本项目运营过程中自身产生的废水为生活污水和滤池反冲洗废水，项目区排水实行雨污分流，废水与本工程收纳的污水一并经“初沉池+A2/O氧化沟+二沉池+高效沉淀池+滤池+消毒”处理后进入城西河最终汇入淠河。 2、废气 项目大气污染物主要为NH3、H2S、甲硫醇等恶臭气体，格栅、进水泵房、沉砂池、初沉池等产生恶臭的构筑物进行加盖密闭，经1套生物除臭塔处理后由1根15m高的排气筒排放；污泥泵池加盖密封，污泥定期清理，池体周边喷洒除臭剂。 3、噪声 本项目产生的噪声主要来自于污水处理厂各污水处理构筑物设置的各型水泵、风机、隔膜泵等机械设施运行，通过选用低噪优良设备，采取基础减震、设备隔声、消声、厂房隔声、厂区绿化等措施。 4、固体废物污染物 本项目固体废物主要为格栅渣及沉砂、污泥、废旧紫外线灯管及新增职工产生的生活垃圾等。 - 一般工业固废 - ①格栅渣及沉砂 项目格栅渣及沉砂主要是粗细格栅清除出来的垃圾、杂物和沉砂池产生的泥沙杂质，主要有塑料袋、纸张、小石块、大颗粒物质等。本项目格栅渣及沉渣产生量为3.04t/d（含水量60%），经城市环卫部门统一清运。 ②污泥 本项目污泥产生量约为200t/d（含水率95％）。污泥输送管网尚未建成，污泥通过罐车运输至六安污泥处置厂处置。 - 危险废物 - ①废旧紫外线灯管 项目采用紫外线消毒，消毒过程中会产生废旧紫外线灯管，产生量为10根，产生量约为2kg/a，经危废暂存间临时贮存后交由危废资质单位处置。 （3）生活垃圾 员工生活过程中产生一定量的生活垃圾，垃圾产生量约0.55t/a，经厂区垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运。 - 其他环境保护设施 （1）环境风险防范设施 - 对污水处理单元（包括格栅间、进水泵房、反应池、危废暂存库等）、污水收集管线等采取重点防渗；对生产厂房、车间、配电房等采取一般防渗；综合楼、门卫室等采取简单防渗。 - （2）规范化排污口、监测设施及在线监测装置 本项目在污水总排口设有规范化排污口标识标牌，同时在厂区废水进出口处安装1台CODcr水质在线分析仪、1台NH3-N水质在线分析仪、1台TP水质在线分析仪、1台TN水质在线分析仪、1台pH水质在线分析仪、流量计，主要监测因子有COD、NH3-N、TP、TN、pH、流量。 6、环保设施投资及“三同时”落实情况 本项目环保投资为41737.44万元。本项目属于环保项目，则项目环保投资占比为100%。 表3.1 项目实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 序 号; 项目名 称; 环评申报内容; 环评申报投资（万元）; 实际建设内容; 实际投资（万元）. 1; 污水治理; 运营期：本项目采用“初沉池+A2/O氧化沟+二沉池+高效沉淀池+滤池+消毒”工艺，建设整套60000t/d污水处理设施。项目运营后，污水经处理后达标排放; 23000; 与环评申报内容一致; 41737.44. 2; 大气防治; 运营期：格栅、进水泵房、沉砂池、初沉池、污泥泵池等产生恶臭的构筑物进行加盖密闭，同时负压抽风（收集率95%），恶臭气体经收集后利用生物除臭塔进行除臭（除臭效率80%），通过一根15m高排气筒排放; 格栅、进水泵房、沉砂池、初沉池等产生恶臭的构筑物进行加盖密闭，经1套生物除臭塔处理后由1根15m高的排气筒排放；污泥泵池加盖密封，污泥定期清理，池体周边喷洒除臭剂. 污水泵站采用离子除臭装置（除臭效率85%）; /. 食堂油烟采用油烟净化装置处理; /. 3; 固废处理; 项目产生的沉砂、格栅渣交由六安城市垃圾填埋场处置，生活垃圾交由环卫部门统一清运; 沉砂、格栅渣、生活垃圾交由环卫部门统一清运. 污泥通过污泥管道输送至污泥厌氧消化厂处置; 污泥通过罐车运输至六安污泥处置厂处置. 废弃的紫外灯管储存于危废暂存库，并委托有资质单位处置; 废弃的紫外灯管储存于危废暂存间，并委托有资质单位处置. 4; 噪声治理; 运营期：选用低噪设备、减震减噪、加强维保，将高噪声设备安装在室内; 已选用低噪设备、减震减噪、加强维保，将高噪声设备安装在室内.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 表4.1 项目环评表主要结论 项目; 环评结论; 实际建设状况. 大气环境影响分析结论; 为减轻项目产生的恶臭气体对周围居民区的影响及项目所在地的卫生要求，全厂采用生物强化除臭技术，对全厂恶臭气体进行源头控制。针对粗格栅进水泵房、细格栅及沉砂池、初沉池、污泥泵池等处理单元恶臭源采取加盖密闭、生物除臭装置措施，处理后的恶臭气体由15m 高排气筒排放，A2/O池通过生物除臭填料处理，项目污水提升泵站采用离子除臭措施。 项目污水处理厂和寿春路北污水泵站设置环境防护距离100m，经现场踏勘，项目该环境防护距离范围内无敏感点（老河滩和李台村部分用地待拆迁）项目污水处理厂边界和寿春路北污水泵站边界100m范围内不得新建学校、医院、居民点等敏感点。 食堂废气通过油烟净化器处理后油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求，食堂油烟对周围环境影响较小。; 格栅、进水泵房、沉砂池、初沉池等产生恶臭的构筑物进行加盖密闭，经1套生物除臭塔处理后由1根15m高的排气筒排放；污泥泵池加盖密封，污泥定期清理，池体周边喷洒除臭剂。经现场踏勘，寿春路北污水泵站暂未建设。. 地表水环境影响分析结论; 工程营运期产生的废水通过厂区污水管道排入污水处理系统，经污水处理厂处理排入淠河。 废水正常排放时：污水厂尾水处理执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 一级 A标准和《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》中的巢湖流域新建城镇污水处理厂主要水污染物排放限值标准要求排入淠河，经混合衰减后，入淠河后在下游 2510 米，能达到 III 类水质标准；入淠河 后在下游 15510 米，能达到 II类水质标准。 废水事故排放时：废水未经处理后直接排放的情况下，排污口集中排放废水，CODcr 和NH3-N 超标，经混合衰减后，在距排污口 30510m 处，废水水质能满足淠 河中 CODcr 和 NH3-N 的《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III 类标准要求， 因此应采取相应的防治措施，杜绝污水厂的事故排放。本工程按照要求设置水质在线 监测设备，并实现与主管部门联网; 采用“初沉池+A2/O氧化沟+二沉池+高效沉淀池+滤池+消毒”处理设施对污水进行处理并在进出口安装流量、COD、NH3-H、pH、总磷、总氮在线装置. 噪声治理; 本项目噪声源主要为污水处理厂工程设备运行的噪声。经预测，采用基础减振、隔声、设置风机风房等措施降噪，营运期间各厂界噪声值均满足（GB12348-2008） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2 类标准要求; 厂界噪声可达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)2类标准. 固废治理; 项目固体废物主要为污泥、格栅渣、沉砂、生活垃圾和废弃紫外灯管等，生活垃圾交由环卫部门处置；沉渣和格栅渣运至城市垃圾填埋场，污泥通过管道输送至污泥厌氧消化厂处置，废弃紫外灯管储存在危废暂存库，并委托有资质单位处置。 本项目固体废物均可得到妥善的处理处置，对环境影响不大。; 生活垃圾、沉渣和格栅渣交由环卫部门处置，污泥通过通过罐车运输至六安污泥处置厂处置，消毒过程中产生的废旧紫外线灯管经危废暂存间临时贮存后交由危废资质单位处置. 地下水; 在对项目污水管道、污水处理构筑物和污泥泵池等可能产生地下水影响的各项途 径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，项目不会对区域 地下水环境产生明显影响。; 对污水处理单元（包括格栅间、进水泵房、反应池、危废暂存库等）、污水收集管线等采取重点防渗；对生产厂房、车间、配电房等采取一般防渗；综合楼、门卫室等采取简单防渗. 生态影响; 本项目用地主要为荒地等，不占用基本农田。工程施工后，会对区域生态完整性和稳定状况产生一定影响。项目建成后，将大量种植树木等绿化，丰富植物种类，强化绿化功能，增加绿化覆盖率，逐步达到生态系统的优化。 综上，拟建项目施工对动植物影响较小，并随着施工的结束而结束。; /. 环评总结论; 综上所述，六安市河西污水处理厂及配套管网工程符合国家产业政策，厂址选择可行，项目选用先进的污水处理工艺，经过处理后的污水中污染物含量大大降低，对改善区域地表水水质起到一定的积极作用。在认真落实本环评提出的各项环保治理措施，做好“三同时”和“日常环保管理工作后” 可使项目在运营过程中满足国家相关污染物排放标准和规定。评价认为，在项目 落实环评提出的对策及建议的基础上，从环保角度分析，项目是可行的。; /. 2、环境影响报告表审批决定 项目位于六安市裕安区江月路与景观大道交口江月路北侧，总占地面积136000m2，新建处理规模60000t/d污水处理厂1座，采用“初沉池+A2/O氧化沟+二沉池十高效沉淀池十紫外线消毒”的处理工艺，并预留二期（5万吨/日）建设用地，配套建设40km污水管网、1座污水提升泵站(寿春路北污水泵站）、1栋2F综合楼等辅助工程，项目服务范围为老淠河以西区域，总面积约11.45km2。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下： 一、在全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度，我局同意你公司按《报告表》所列工程的性质、规模、地点、方案及污染防治措施进行建设。 二、在工程建设及营运过程中须认真落实《报告表》提出各项环境保护措施，并重点做好以下工作： 1、加强施工期环境管理，落实《报告表》中提出的施工期各项污染防治措施，减轻对环境的不利影响。 2、认真落实《报告表》提出的废水处理和利用方案，化验废水、药剂配水等废水返回污水处理系统处理，不外排；厂区生活污水进入本项目污水处理系统处理、污水处理厂建成正常运行后，尾水中COD、NH3-N、总磷、总氮等污染因子满足《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）表2中要求、其他污染因子满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）中一级A标准要求后排入淠河，你公司应在污水处理设施进出口安装流量、COD、NH3-N、总磷及总氮在线监控装置，并与环保部门联网。 3、原则同意《报告表》中提出的废气治理方案对污水厂的格栅、进水泵房、泵站、沉砂池、初沉池、污泥泵池等产生恶臭的构筑物进行加盖密闭，同时负压抽风，恶臭气体经收集后利用生物除臭塔进行除臭；废气经处理满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准后经不低于15m高的排气筒排放；食堂油烟废气经油烟净化装置处理后满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中相应标准，通过专用排油烟通道引至楼顶排放。 4、优先采用低噪声设备，对高噪声设备须采用基础减振、设备隔声、消声、加装吸声器等措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。 5、做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。一般工业固体废物的管理应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001）及修改单中的有关规定执行；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18918-2001)及修改单中的有关规定，规范建设危险废物暂存场所。格栅截留下来的栅渣及沉砂池沉淀物等一般固废应分类收集于项目区一般工业固废暂存场所妥善处理；项目产生的污泥送至六安污泥处置厂进行厌氧消化处置；废弃紫外灯管属危险废物应规范收集于项目区危废贮存场所定期委托有资质单位处置；生活垃圾分类收集，委托环卫部门统一清运。不得在项目区内对任何固体废弃物进行焚烧。 6、认真落实《报告表》中提出的地下水污染防治措施，对格栅间、进水泵房、反应池、污水收集管线、危废暂存库等构筑物基础采取有效的防渗措施。 7、严格落实《报告表》中提出的各项环境风险特别是污水、污泥输送过河过程中的环境风险防范、应急措施，制定环境风险事故应急预案并完成报备工作，定期进行应急演练，确保环境风险处于可控状态。合理控制乙酸钠、PAM、PAC等化学药剂存储量。 8、项目设置100米环境防护距离。环境防护距离内不得规划建设居民住宅、医院，学校等环境敏感建筑。 9.在项目施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。 三，项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成具备营运条件后应按规定完成环境保护竣工验收和排污许可证申领工作，并将相关信息对社会公开 四、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。 五、你公司应按环境管理要求设置环保机构，配备专职环保人员，加强日常环境管理，确保项目各项环境保护措施落实到位、正常运行。 六、裕安区环保局负责该项目的环境监督管理工作。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、 监测分析方法 表5.1 废气、噪声监测分析方法一览表 类别; 检测指标; 检测方法; 方法检出限. 废气; 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; 0.01mg/m3. 甲烷; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.06mg/m3. 硫化氢; 环境空气 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）; 0.001mg/m3. 硫化氢; 污染源监测 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气 监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003 年）; ——. 臭气浓度; 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 （GB/T 14675-1993）; ——. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; ——. 表5.2 废水监测分析方法一览表 类别; 检测指标; 检测方法; 方法检出限. 废水; 总磷; 水质总磷的测定钳酸铉分光光度法 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 悬浮物; 水质悬浮物的测定重量法GB/T 11901-1989; —. 总氮; 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光 度法 HJ 636-2012; 0.05mg/L. pH; 水质pH值的测定 电极法HJ1147-2020; —. 石油类; 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度 法 HJ 637-2018; 0.06mg/L. 动植物油; 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度 法 HJ 63 7-2018; 0.06mg/L. 五日生化 需氧量; 水质五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ 505-2009; 0.5mg/L. 阴离子表 面活性剂; 水质阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB/T7494-1987; 0.05mg/L. 化学需氧 量; 水质化学需氧量的测定重铭酸盐法 HJ 828-2017; 4mg/L. 色度; 水质 色度的测定GB/T 11903-1989; —. 氨氮; 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L. 六价倍; 水质六价絡的测定二苯碳酰二腓分光光度法 GB/T 7467-1987; 0.004mg/L. 铭; 铭的测定火焰原子吸收分光光度法HJ 757-2015; 0.03mg/L. 镉; 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987; 0.05mg/L. 铅; 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987; 0.2mg/L. 汞; 水质汞、神、硒、秘'和锐的测定原子荧光法 HJ 694-2014; 0.04μg/L. 神; 水质汞、碑、硒、制和镣的测定原子荧光法 HJ 694-2014; 0.3μg/L. 烷基汞; 水质烷基汞的测定气相色谱法GB/T 14204-1993 -; 甲基汞 乙基汞; 0.00001mg/L 0.00002mg/L. 粪大肠菌 群; 水质总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的 测定酶底物法HJ 1001-2018; 10MPN/L.

表六

验收监测内容： 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[2017]第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的要求，建设单位应依据环评文件、环评批文中提出的环保要求，在设计、施工、运行中严格执行环境保护措施“三同时”制度，在此基础上，在具备项目竣工验收条件后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行企业环保验收，编制验收报告。项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可正式投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 - 1、废气 表6.1 废气有组织监测方案 监测项目; 氨、硫化氢、臭气浓度. 监测点位; 生物除臭装置进口和出口（DA001）. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次. 表6.2 废气无组织监测方案 监测项目; 氨、硫化氢、臭气浓度; 甲烷. 监测点位; 在项目厂界上风向设置1个参照点（G0），厂界下风向设置3个监控点（G1，G2，G3），北侧敏感点G5; 厂区内设置1个甲烷监控点G4（污泥泵池附近）. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次; 连续监测2天，每天监测3次. 2、废水 表6.3 废水监测方案 废气名称; 污水处理厂废水进口; 污水处理厂废水排放口. 监测点位; 废水进口W1; 总排口W2. 监测因子; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、粪大肠菌群数、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、色度、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、粪大肠菌群数、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、色度、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅. 监测频次; 连续监测2天，每天监测4次; 连续监测2天，每天监测4次. 3、噪声 表6.4 厂界噪声监测内容一览表 监测因子; 等效连续A声级; 等效连续A声级. 监测点位; 项目厂界东、南、西、北侧外1m（N1、N2、N3、N4），共4个点位; 北侧敏感点（N5），共1个点位. 监测频次; 连续监测2天，每天昼夜间各监测1次; 连续监测2天，每天昼夜间各监测1次. 图6.1 项目监测点位示意图

表七

验收监测期间生产工况记录： 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2022年3月3日、4日两天的生产工况。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 3月3日; 3月4日. 环评申报时处理能力 （按年生产365日计）; 环评申报60000t/d的污水处理能力. 实际处理能力 （按年生产365天计）; 实际具备60000t/d的污水处理能力. 实际处理量; 日处理污水6000t; 日处理污水5600t. 生产负荷; 10%; 9.3%.

污染物排放监测结果： - 1、废气监测结果 （1）无组织废气 表7.2.1 项目无组织废气监测结果统计表 监测位置 检测项目、日期及频次; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4. 氨 （mg/m3）; 2022.03.03; ①; 0.08; 0.09; 0.10; 0.09. ②; 0.08; 0.08; 0.10; 0.08. ③; 0.08; 0.09; 0.09; 0.10. 2023.03.04; ④; 0.09; 0.08; 0.11; 0.10. ⑤; 0.08; 0.08; 0.10; 0.09. ⑥; 0.07; 0.09; 0.09; 0.08. 硫化氢（mg/m3）; 2022.03.03; ①; 0.002; 0.005; 0.006; 0.004. ②; 0.003; 0.005; 0.005; 0.004. ③; 0.004; 0.005; 0.005; 0.005. 2023.03.04; ④; 0.002; 0.005; 0.005; 0.004. ⑤; 0.003; 0.004; 0.006; 0.004. ⑥; 0.003; 0.005; 0.005; 0.005. 臭气浓度（无量纲）; 2022.03.03; ①; 11; 17; 12; 16. ②; 13; 12; 17; 11. ③; 14; 13; 13; 13. 2023.03.04; ④; 12; 11; 15; 15. ⑤; 15; 15; 14; 16. ⑥; 14; 16; 12; 15. 表7.2.2 项目无组织废气监测结果统计表 监测位置 检测项目、日期及频次; 厂区内. 甲烷 （mg/m3）; 2022.03.03; ①; 1.23. ②; 1.21. ③; 1.16. 2023.03.04; ④; 1.14. ⑤; 1.19. ⑥; 1.16. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放厂界最大浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4中二级准值，甲烷厂内无组织监控点浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4厂界(防护带边缘)废气排放量最高允许浓度二级标准，故本项目无组织废气排放达标。 - （2）有组织废气 表 7.3 有组织排气筒废气检测结果 检测点位; 生物除臭系统进口. 监测日期; 2022.03.03; 2022.03.04. 检测指标; 单位; ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥. 截面积; m2; 0.6362. 烟气温度; ℃; 15.4; 15.5; 15.2; 15.2; 15.0; 14.8. 烟气流速; m/s; 7.6; 7.3; 7.4; 7.6; 7.4; 7.3. 标干流量; m³/h; 15986; 15374; 15596; 15992; 15609; 15410. 硫化氢实测浓度; mg/m3; 0.05; 0.06; 0.05; 0.05; 0.06; 0.05. 硫化氢排放速率; kg/h; 7.99×10-4; 9.22×10-4; 7.80×10-4; 8.00×10-4; 9.37×10-4; 7.71×10-4. 硫化氢平均排放速率; kg/h; 8.35×10-4. 氨实测浓度; mg/m3; 0.59; 0.55; 0.62; 0.64; 0.56; 0.60. 氨排放速率; kg/h; 9.43×10-3; 8.46×10-3; 9.67×10-3; 0.010; 8.74×10-3; 9.25×10-3. 氨平均排放速率; kg/h; 9.26×10-3. 臭气浓度※; 无量纲; 549; 724; 724; 549; 549; 977. 臭气平均浓度※; 无量纲; 678.7. 检测点位; 生物除臭系统出口. 监测日期; 2022.03.03; 2022.03.04. 检测指标; 单位; ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥. 截面积; m2; 0.6362. 高度; m; 15. 烟气温度; ℃; 14.4; 14.2; 14.0; 14.2; 14.3; 14.4. 烟气流速; m/s; 9.1; 8.8; 8.9; 8.9; 8.5; 8.7. 标干流量; m³/h; 19261; 18637; 18851; 18852; 18012; 18404. 硫化氢实测浓度; mg/m3; 0.03; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02. 硫化氢排放速率; kg/h; 5.78×10-4; 3.73×10-4; 3.77×10-4; 3.77×10-4; 3.60×10-4; 3.68×10-4. 硫化氢平均排放速率; kg/h; 4.055×10-4. 氨实测浓度; mg/m3; 0.34; 0.40; 0.31; 0.36; 0.41; 0.32. 氨排放速率; kg/h; 6.55×10-3; 7.45×10-3; 5.84×10-3; 6.79×10-3; 7.38×10-3; 5.89×10-3. 氨平均排放速率; kg/h; 6.65×10-3. 臭气浓度※; 无量纲; 549; 549; 416; 724; 549; 416. 臭气平均浓度※; 无量纲; 533.8. 在验收监测期间，生物除臭设备氨处理效率28.2%，硫化氢处理效率51.4%。验收监测期间，恶臭气体有组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值要求。 2、废水监测结果 表7.4.1 废水进水口监测结果统计表 单位mg/L 检测指标; 单位; 进水口. 2022.03.03; 2022.03.04. ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥; ⑦; ⑧. pH; 无量纲; 7.2; 7.2; 7.2; 7.2; 7.2; 7.2; 7.2; 7.2. 悬浮物; mg/L; 29; 31; 25; 27; 30; 28; 26; 27. 悬浮物平均浓度; mg/L; 27.88. 总磷; mg/L; 3.79; 3.45; 3.20; 4.66; 4.29; 4.18; 4.88; 3.20. 总磷平均浓度; mg/L; 3.96. 总氮; mg/L; 55.1; 53.1; 52.3; 49.7; 51.7; 52.0; 50.8; 52.5. 总氮平均浓度; mg/L; 52.15. 五日生化需氧量; mg/L; 98.9; 89.7; 92.1; 93.1; 90.6; 102; 98.5; 94.4. 五日生化需氧量平均浓度; mg/L; 94.91. 化学需氧量; mg/L; 242; 236; 231; 245; 238; 235; 243; 229. 化学需氧量平均浓度; mg/L; 237.38. 氨氮; mg/L; 52.8; 49.8; 47.1; 48.7; 51.6; 49.6; 46.3; 47.6. 氨氮平均浓度; mg/L; 49.19. 动植物油; mg/L; 0.59; 0.65; 0.67; 0.61; 0.65; 0.61; 0.63; 0.63. 动植物油平均浓度; mg/L; 0.63. 石油类; mg/L; 0.72; 0.72; 0.70; 0.75; 0.72; 0.73; 0.74; 0.70. 石油类平均浓度; mg/L; 0.72. 阴离子表面活性剂; mg/L; 1.32; 1.23; 1.28; 1.25; 1.18; 1.24; 1.27; 1.26. 阴离子表面活性剂平均浓度; mg/L; 1.25. 色度; 度; 50; 60; 60; 50; 50; 60; 60; 60. 色度平均浓度; 度; 56.25. 六价铬; mg/L; 0.008; 0.006; 0.009; 0.006; 0.007; 0.008; 0.009; 0.006. 六价铬平均浓度; mg/L; 0.007. 汞; μg/L; 0.05; 0.05; 0.04; 0.08; 0.06; ND; 0.05; 0.04. 砷; μg/L; 0.8; 0.9; 1.0; 1.0; 0.8; 1.1; 1.1; 0.8. 铬; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 镉; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 铅; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 粪大肠菌群※; MPN/L; 5.2×103; 5.0×103; 5.3×103; 5.1×103; 5.0×103; 5.3×103; 5.5×103; 5.2×103. 粪大肠菌群平均浓度; MPN/L; 5.2×103. 烷基汞※; μg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 表7.4.2 废水出水口监测结果统计表 单位mg/L 检测指标; 单位; 出水口. 2022.03.03; 2022.03.04. ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥; ⑦; ⑧. pH; 无量纲; 7.2; 7.1; 7.1; 7.1; 7.1; 7.1; 7.1; 7.1. 悬浮物; mg/L; 7; 8; 9; 8; 6; 9; 8; 7. 悬浮物平均浓度; mg/L; 7.75. 总磷; mg/L; 0.10; 0.10; 0.09; 0.11; 0.10; 0.11; 0.11; 0.11. 总磷平均浓度; mg/L; 0.10. 总氮; mg/L; 5.66; 5.01; 5.22; 5.29; 4.89; 4.92; 4.98; 5.07. 总氮平均浓度; mg/L; 5.13. 五日生化需氧量; mg/L; 9.3; 8.8; 8.4; 9.4; 9.2; 9.6; 9.7; 9.2. 五日生化需氧量平均浓度; mg/L; 9.2. 化学需氧量; mg/L; 14; 16; 15; 16; 17; 14; 15; 17. 化学需氧量平均浓度; mg/L; 15.5. 氨氮; mg/L; 0.242; 0.265; 0.285; 0.217; 0.225; 0.297; 0.263; 0.243. 氨氮平均浓度; mg/L; 0.255. 动植物油; mg/L; 0.27; 0.27; 0.25; 0.26; 0.27; 0.27; 0.27; 0.29. 动植物油平均浓度; mg/L; 0.27. 石油类; mg/L; 0.24; 0.24; 0.24; 0.22; 0.23; 0.23; 0.23; 0.21. 石油类平均浓度; mg/L; 0.23. 阴离子表面活性剂; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 色度; 度; 10; 15; 15; 15; 10; 10; 10; 15. 色度平均浓度; 度; 12.5. 六价铬; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 汞; μg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 砷; μg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 铬; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 镉; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 铅; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 粪大肠菌群※; MPN/L; 6.5×102; 7.1×102; 5.8×102; 6.6×102; 7.4×102; 6.3×102; 5.4×102; 6.9×102. 粪大肠菌群平均浓度; MPN/L; 6.5×102. 烷基汞※; μg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 验收监测期间，总磷实际处理效率达97%，总氮实际处理效率达90%，COD实际处理效率达93%，NH3-N实际处理效率达99%，项目总排口废水污染物排放浓度满足《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）标准（适用于城镇污水处理厂I类）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准限值要求。 3、噪声监测结果与分析 表7.5 噪声监测结果统计表 监测日期; 测点编号; 测点位置; 测试时间; 昼间; 测试时间; 夜间. 2022.03.03; N1; 东厂界外1m; 14:58-14:59; 58; 22:54-22:55; 48. N2; 南厂界外1m; 15:06-15:07; 57; 23:00-23:01; 47. N3; 西厂界外1m; 15:12-15:13; 56; 23:06-23:07; 48. N4; 北厂界外1m; 15:19-15:20; 56; 23:11-23:12; 48. 2022.03.04; N1; 东厂界外1m; 14:43-14:44; 58; 23:02-23:03; 48. N2; 南厂界外1m; 14:52-14:53; 58; 23:08-23:09; 47. N3; 西厂界外1m; 14:57-14:58; 58; 23:16-23:17; 48. N4; 北厂界外1m; 15:05-15:06; 58; 23:22-23:23; 47. 在验收监测期间，本项目昼夜间生产噪声排放能够满足《工业企业厂环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准限值。 4、总量核算 表7.6废水污染物总量对比一览表 污染物; COD; NH3-H. 环评申报量（t/a）; 876; 43.8. 实际排放量（t/a）; 339.45; 5.58. 达标性; 达标; 达标. 经核算，项目废水污染物总量满足排放要求。 环境质量监测结果： - 1、废气监测结果 （1）无组织废气 表7.7 项目无组织废气监测结果统计表 监测位置 检测项目、日期及频次; 北侧敏感点G5. 氨 （mg/m3）; 2022.03.03; ①; 0.08. ②; 0.08. ③; 0.07. 2023.03.04; ④; 0.09. ⑤; 0.08. ⑥; 0.08. 硫化氢（mg/m3）; 2022.03.03; ①; 0.003. ②; 0.003. ③; 0.004. 2023.03.04; ④; 0.004. ⑤; 0.003. ⑥; 0.003. 臭气浓度（无量纲）; 2022.03.03; ①; 12. ②; 13. ③; 13. 2023.03.04; ④; 15. ⑤; 14. ⑥; 11. 甲烷 （mg/m3）; 2022.03.03; ①; 1.23. ②; 1.21. ③; 1.16. 2023.03.04; ④; 1.14. ⑤; 1.19. ⑥; 1.16. 本项目北侧敏感点环境空气中氨、硫化氢浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。 2、噪声监测结果与分析 表7.8 噪声监测结果统计表 监测日期; 测点编号; 测点位置; 测试时间; 昼间; 测试时间; 夜间. 2022.03.03; N5; 北侧敏感点; 15:28-15:38; 58; 23:20-23:30; 47. 2022.03.04; N5; 北侧敏感点; 15:11-15:21; 58; 23:28-23:38; 47. 在验收监测期间，本项目北侧敏感点声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准限值。

表八

# 验收监测结论： ## 1、环保设施调试运营效果 ## （1）环保设施处理效率监测结果 ## 在验收监测期间，生物除臭设备氨处理效率28.2%，硫化氢处理效率51.4%；总磷实际处理效率达97%，总氮实际处理效率达90%，COD实际处理效率达93%，NH3-N实际处理效率达99%，可满足生产要求。 ## （2）污染物排放监测结果 ①废气监测结果 格栅、进水泵房、沉砂池、初沉池等产生恶臭的构筑物进行加盖密闭，经1套生物除臭塔处理后由1根15m高的排气筒排放，处理后的废气排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中相关标准限值；厂界废气无组织排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）表4中的二级标准。 ②废水排放监测结果 尾水中COD、NH3-N、总磷、总氮等污染因子满足《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》(DB34/2710-2016)表2中要求，其他污染因子满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）中一级A标准。 ③噪声监测结果 验收监测期间，项目四至厂界昼间噪声在56dB(A)~58dB(A)之间，夜间噪声在47dB(A)~48dB(A)之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。 - ④固废调查结果 本项目固体废物主要为格栅渣及沉砂、污泥、废旧紫外线灯管及新增职工产生的生活垃圾等，沉砂、格栅渣和生活垃圾集中收集后，一并交由环卫部门统一清运；污泥输送管网尚未建成，污泥通过罐车运输至六安污泥处置厂处置；废弃的紫外灯管储存于危废暂存间，并委托有资质单位处置。 ## 3、工程建设对环境的影响 本项目北侧敏感点环境空气中氨、硫化氢浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值；声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准限值。 # 4、工况及“三同时”执行情况 六安市河西污水处理厂及配套管网工程项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，已按照《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）完成排污许可证的申报工作，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，委托安徽川达检测科技有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求，监测结果具有代表性。 5、结论 综上所述，该项目环评手续完备，各污染防治措施落实到位，验收监测结果符合相关标准要求，具备竣工环境保护验收条件要求，可对其提出竣工环境保护验收合格的要求。